0.8. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС

Предмет пројекта за извођење је реконструкција дела објекта у оквиру Клинике за радиолошку терапију Института за онкологију Војводине у коме је бункер који тренутно није у функцији, а који је предвиђен за смештај ЦТ симулатора.

Део објекта се, по пројектном задатку, налази у сутерену на коти која је 1.80 м испод коте пода сутерена главног објекта (ходник), а сам бункер је на коти 1.54 м од коде пода сутерена главног објекта јер је под лавиринта бункера у нагибу (рампа). Главни објекат југозападног крила хоспиталног дела је спратности Су+П+4. Чине га болничке собе, докторске ординације, а у сутеренском делу су пратећи и помоћни простори.

У овом делу објекта предвиђена је реконструкција и адаптација следећих просторија:

1.   Део ходника испред бункера за смештај ЦТ симулатора и просторије у коме је тренутно постојећи ЦТ симулатор који је у функцији – под, плафон, обрада зида и чекаоничке столице за овај део ходника су предвиђени пројектом реконструкције за смештај акцелератора (пр.бр. 2018У048) као и замена врата на просторији у којој је ЦТ симулатор и на контролној соби испред бункера у који се смешта нови ЦТ симулатор. Иако предвиђена претходним пројектом врата између постојеће контролне собе бункера и ходника, се неће извести јер је овим пројектом дефинисано да се контролна соба претвори у чекаоницу, рушењем дела зида и демонтажом постојећих врата, у свему према цртежима који су део ове пројектне документације.

2.   Гардеробе за пацијенте – користи се постојећи простор који је тренутно немалтерисан и ентеријерски необрађен. Предвиђа се замена врата, обрада под/зид/монолитни плафон

Друга гардероба за пресвлачење пацијената се формира гипсакартонским зидовима са вратима у простору нове чекаонице (стара контролна соба бункера), у свему према цртежима.

3.   Бункер – просторија за смештај ЦТ симулатора. У бункеру се формира котролна соба.

Према претходном пројекту, за смештај акцелератора (бр.пројекта 2018У048) Реконструисана зона је доступна из сутерена, одвојена вратима са контролисаним приступом и повезана са осталим делом клинике степеништем и лифтом. Новоизграђена рампа обезбеђује несметану комуникацију између бункера и дворишног дела комплекса, чиме представља и пут евакуације из овог дела објекта за случај ванредних околности.

Простор за смештај ЦТ симулатора - бункер као и пратеће просторије, део су постојећег објекта сличне намене. Конструкција бункера је изведена као армирано бетонска ливена на лицу места са масивним зидовима и плочама, пратеће просторије имају за носећи конструктивни систем – скелетни, са међуспратном армиранобетонском кровном плочом.

Простор за смештај ЦТ симулатора са командном собом је у бункеру дограђеном 1992. Године. Бункер је делимично изведен према архивском пројекту. Снимањем стања на лицу места унете су уочене модификације у цртеже – рампа у лавиринту бункера и нови зидови у постојећој контролној соби које су настале након адаптације простора за смештај ЦТ симулатора који је тренутно у функцији.

АРХИТЕКТУРА

Пројектом архитектуре се предвиђа адаптација постојећег простора. Измене на конструкцији обухваћене су овом пројектном документацијом.

Постојећи отвор у кровној плочи изнад кога је лантерна се задржава. Пројектом реконструкције бункера за смештај акцелератора (бр.пројекта 2018У048) је у оквиру реконструкције крова (због процуривања) предвиђена демонтажа постојеће лантерне и формирање спољног обзиданог канала кроз који улазе постојећи машински канали за ЦТ који је у функцији и чија се опрема са крова привремено демонтира и враћа након реконструкције слојева равног крова изнад. У овој пројектној документацији је преузет детаљ из претходног пројекта (бр.пројекта 2018У048) – цртеж   2019U006-ПЗИ-А01-17.

Предвиђено је рушење свих унутрашњих зидних облога са термоизолацијом (стиропор и сл), парафинским таблама у бункерима, стругање постојеће боје са зидова, обијање керамике, скидање свих подних облога, спуштених плафона са припадајућом конструкцијом, демонтажа свих врата у предметним просторијама, у свему према цртежима и предмеру радова.

Овом пројектном документацијом се предвиђају само ентеријерски радови јер је пројектом реконструкције бункера за смештај акцелератора (бр.пројекта 2018У048) на комплетном сутеренском делу, изузев над бункерима „близанцима“ предвиђено скидање свих слојева равних кровова, до постојеће АБ кровне плоче, као и демонтажа двоводног косог крова од ТР лима са припадајућом подконструкцијом, са привременим измештањем постојеће опреме на крову, у свему према пројекту термотехничких инсталација.

Истим пројектом је предвиђена и изградња помоћног објекта за смештај машинских инсталација. Висина и димензије су усклађене са захтевима пројекта термотехничких инсталација. Објекат је зидан од гасбетонских блокова са свим потребним хоризонталним и вертикалним серклажима. Кров је раван. Вода се одводи хоризонталним и вертикалним олуцима.

Уз објекат су темељи за смештај термотехничке опреме, у свему према пројекту конструкције.

Објекат је пројектован тако да је остављено место за клима комору и сву пратећу опрему у свему према пројекту термотехничких инсталација, за бункер и пратеће просторије који су део ове пројектне документације.

Пројектом инсталација се предвиђа демонтажа свих постојећих инсталација у предметном простору, као и демонтажа умиваоника у постојећој контролној соби (нова чекаоница) и монтажа новог умиваоника у бункеру, у свему према пројекту хидротехничких инсталација. Електроормани који су у постојећој контролној соби (нова чекаоница) се измештају уз зид ходника, у свему према пројекту електроенергетских инсталација.

Обавеза Извођача је да заштити постојећу опрему која се не демонтира и остаје у функцији и по завршетку радова.

Унутрашња обрада

ЗИДОВИ

У ходику дела објекта пројектом реконструкције бункера (бр.пројекта 2018У048)  предвиђена је демонтажа постојеће зидне облоге и облагање зидова ходника гипскартонским плочама на одговарајућој потконструкцији, са минералном вуном 5цм, уз фасадни зид. Зид ка контролним собама се малтерише и боји.

Завршна обрада зидова ходника и нове чекаонице, као и улазног дела у бункер, до врата је екстремно издржљива боја за зидове, на воденој бази, веома отпорна на огреботине и физичка оштећења, специјално намењена за ординације, болнице, школе, ходнике и сл.

На зидовима где је потребна заштита предвиђени су ПВЦ заштитни одбојници, у боји по избору Корисника и Пројектанта, на 75цм од коте пода (ускладити са висином столица у чекаоници).

Зидови у бункеру ће бити обложени облогом од ПВЦ-а на одговарајућој потконструкцији. На делу зида у лавиринту је предвиђена фолија преко облоге, са сликом по избору Корисника и Пројектанта.

Зид, на месту умиваоника, до висине врата (220цм), биће обложен гранитном керамиком I класе, плоче димензија 30x60 цм.

У складу са Пројектом мера заштите и прорачуна баријера зид између контролне собе и бункера је гипскартонски, са оловном заштитом типа као „Knauf Safeboard“ еквивалент олову 2мм, а зид између чекаонице и бункера, је гипскартонски еквивалент олову мин 0,5мм.

ПОДОВИ

У складу са испоручиоцем опреме неопходно је пре извођење још једном проверити на лицу места постојеће канале у плочи на тлу за развод инсталација између ЦТ симулатора и контролне собе и канале приказане у пројекту за извођење.  Нови канали биће позиционирани и изведени у складу са захтевима испоручиоца опреме, а постојећи канали који нису у функцији биће запуњени бетоном, са претходном демонтажом челичне конструкције („baseframe“ акцелератора), у свему према цртежима.

У просторијама за смештај ЦТ симулатора и контролној соби предвиђена је каучук подна облога (ЕД), са холкер соклом. Тон подне облоге је, по избору Корисника типа као „noraplan signa“ 2959 или одговарајуће.

У ходнику је такође предвиђена подна облога од каучука са холкер соклом. Тон подне облоге је, по избору Корисника типа као „noraplan sentica“ 6518 или одговарајуће.

ПЛАФОНИ

Сви плафони су спуштени демонтажни плафони са испуном од минералних плоча  димензија 600x600мм, са антибактерицидном завршном обрадом, на потребној потконструкцији.

Плафони у бункеру су на минималној висини 280цм од коте пода бункера.

У бункеру је предвиђен штампани плафон, са сликом по избору на површини у свему према цртежима, слично фотографијама које следе.

У ходнику је пројектом реконструкције за смештај акцелератора (бр.пројекта 2018У048)   предвиђена комбинација монолитног и растер плафона, а у делу ходника где су чекаоничке столице је због ниске висине спуштених плафона предвиђено постављање лед панела са фолијом са сликом по избору Пројектанта.

У спуштеном плафону у ходнику су ЕЕ каблови који се разводе од трафо станице ТС 3 до ормана уз бункере у свему према пројекту ЕЕ инсталација. Каблови се смештају у канал за каблове електроинсталација који је отпоран према пожару 90мин, са Исправом о усаглашености према DIN 4102-12 или 4102-11 (12 - ако инсталација ради за време пожара, 11 - ако не ради у пожару) – обрађено пројектом реконструкције бункера за смештај акцелератора (бр.пројекта 2018У048).

Постојећа греда у ходнику се облаже гипскартонском облогом и све инсталације водити испод облоге.

УНУТРАШЊА АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРИЈА

Како је већ претходно наведено пројектом реконструкције акцелератора је већ предвиђена замена врата у ходнику ка контролној соби постојећег ЦТ симулатора који је у функцији. Врата која су истим пројектом предвиђена ка постојећој контролној соби бункера који је предмет ове пројектне документације неће бити изведена већ се само стара врата демонтирају, а контролна соба се претвара у чекаоницу.

Врата на улазу у бункер, контролну собу и прозор између контролне собе и бункера су са оловном заштитом у свему према пројекту мера за спречавање јонизујућег зрачења.

Врата на кабинама за пресвлачење су предвиђена као једнокрилна од ХДФ плоча у раму од МДФ-а попуњено екструдираном калибрисаном шупљом иверицом, са дрвеним телескопским довратником. Довратник је у целој ширини зида.

Постојећи разводни ормани се измештају, у свему према пројекту електроенергетских инсталација. С обзиром на то да је положај нових ормана у ходнику, на путу евакуације, ормани се затварају противпожарним гипскартонским плочама, а приступ орманима ће бити омогућен вратима отпорним на пожар 90 мин

Сви материјали морају задовољити у погледу сигурности, топлотне и звучне изолације, заштите од ватре, влаге, буке и сл.

Боје ентеријера се предвиђају мат и светле, с малим процентом рефлексије.

Материјализација је у свему у складу са технолошким захтевима и биће уклопљена са ентеријером осталог дела објекта, који са простором који се обрађује овим пројектом чини целину.

Намештај је  пројектован у складу са технолошким процесом рада, наменом простора и уз директне консултације са Корисником.

У оквиру пројекта  реконструкције бункера за смештај акцелератора су обрађене и визуелне комуникације у виду инфо табли, ознака просторија и ознака за кретање, те исте нису предмет ове пројектне документације.

КОНСТРУКЦИЈА

Пројектовани радови који су дати у оквиру овог пројекта ПЗИ у склопу реконструкције конструкције постојећих бункера за радиотерапију у оквиру  Клинике за радиолошку терапију Института за онкологију Војводине Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 К.П. 5220/1 К.О. Сремска Каменица, a у делу бункера за смештај ЦТ симулатора, односе се на:

- демонтажу и уклањање постојеће челичне конструкције у оквиру канала и отвора у поду претходног уређаја у оквиру просторије РТ.26,

- запуњавање напред наведених отвор ау поду бетоном марке МБ30 до коте пода,

- штемовање бетона и израда новог канала у поду просторије РТ.26 . Након изведеног отвора , по целом ободу уградити челични L50x50x4 профил ради ослањања челичног поклопца од лима дебљине 2мм.

- отварање нових отвора у армиранобетонским зодовима бункера 200мм и 250мм. Зидови се буше под косином ради продора инсталација.

- проширење постојећег отвора изнад врата на домензију 120x40цм керновањем са 6 рупа 200мм.

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

У постојећем делу објекта су изведене инсталације водовода и канализације, које су у функционалном односно исправном стању. Предметном документацијом су предвиђене само интервенције на постојећим инсталацијама у складу са пројектом предвиђеним изменама.

Пројектом третирани простор је у потпуности "покривен" постојећом хидрантском мрежем. која је у функционалном, односно исправном стању (не третира се предметним пројектом).

Постојећи умиваоник, са прикључним цевоводима се у потпуности уклања. Постојеће вертикале водовода и канализације се задржавају.

У предметном делу објекта је предвиђена монтажа умиваоника.

Како положај новопројектованог умиваоника онемогућава гравитационо прикључење на постојећи канализациони развод, за евакуацију отпадних вода је предвиђен пумпни уређај. Уређај је монокомпактног типа ("Сололифт" или сл.). Потисни цевовод до постојеће канализационе вертикале се полаже у спуштени плафон, као и у преградни зид (испод зидне облоге).

Доводни водоводни цевовод (од постојећег водоводног развода) се полаже у спуштени плафон, као и у преградни зид (испод зидне облоге).

За припрему  топле санитарне воде је предвиђен нискомонтажни акумулативни бојлер (запремине 10лит).

За комплетан водоводни развод, као и за потисни цевовод од канализационог пумпног уређаја су предвиђене ППр (полопропиленске) водоводне цеви.

У одливни сифон умиваоника је предвиђено прикључење "кондезационог вода" из технолошког уређаја (ЦТ симулатора).

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Предмет пројекта је реконструкција електроенергетских инсталација бункера за смештај ЦТ симулатора (означен као ЦТ-2), Клинике за Радиолошку терапију Института за онкологију Војводине, и замена и измештање електро ормана постојећег ЦТ симулатора (означен као ЦТ-1).

Подаци о постојећем стању су утврђени обиласком објекта и делимично из достављене архивске документације. За потребе прорачуна носивости постојећих каблова, пада напона и ефикасности заштите, усвојени су каблови мањег пресека (неповољнији случај), како би се постигао већи степен безбедности људи и објекта и правилан рад опреме. Пројекат предвиђа да будући Извођач, у договору са корисником, направи термин план искључења напајања, прецизно утврди техничке податке и степен исправности постојећих напојних каблова и припадајућих заштитних уређаја у трафостаници, као и да прикупљене податке и тачне трасе каблова унесе у Пројекат изведеног објекта.

Бункер 1: ЦT-1

Делимично предмет пројекта

- постојећи кабл, означен са w1, из ТЅ-3

- претпостављени тип и пресек кабла - XP00-Y 4x95mm²

Предвиђа се укидање постојећих разводних ормана и уградња новог у простору чекаонице. Потребно је да Извођач утврди постојеће струјне кругове и по тој шеми изради нови орман, што се посебно односи на инсталације напајања климатизације, затим осветљења и општих потрошача. Део шеме постојеће инсталације напајања ЦТ апарата дат је у графичкој документацији.

Бункер 2: ЦT-2

Предмет пројекта реконструкције

- постојећи кабл, означен са w2, из ТЅ-3, тренутно слободан

- претпостављени тип и пресек кабла - XP00-Y Al 4x150mm²

Задржава се постојећи кабл за напајање бункера за смештај симулатора ЦТ-2, уз проверу исправности кабла.

У трафостаници се уграђују високоучински осигурачи 250А. Новопројектовани разводни орман RO-CT2 поставља се у простору чекаонице и биће затворен ПП вратима. Из ормана се напајају сви потрошачи повезани са простором ЦТ: ПДЦ уређај симулатора и општи потрошачи у бункеру, чилер, ВРВ уређај, овлаживач ваздуха и орман електромоторног погона RO-EMP-CT2 на крову објекта.

Орман је опремљен уређајима за синхронизацију инсталације у простору и рада апарата, према упутствима добијеним од испоручиоца опреме: On/Off тастер, светло индикације спремности апарата за рад, светло индикације рада апарата, блокирање врата за улаз у бункер и контролну собу.

Примењени систем заштите од индиректног додира је TN-C/S. Разводни орман и опрема у бункеру повезују се на постојеће изводе са темељног уземљивача.

ЦЕНТРАЛНИ СИСТЕМ ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ И ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Општe

Циљеви пројекта

Главни циљеви код пројектовања система аутоматског управљања су:

-    достизање високог нивоа продуктивности

-    флексибилност у функционисању

-    модуларност система или делова система

-    поузданост и робустност

-    коришћење технологије доступне у садашњости приликом планирања технологије будућности

-    олакшан и интуитиван рад са свим системима на објекту

Пуна интеграција система аутоматског управљања и осталих система у објекту омогућава следеће предности:

-    побољшање продуктивности

-    уштеда енергије

-    уштеда новца

-    једноставније и јефтиње управљање објектом

-    једноставније и јефтиње управљање опремом на објекту

Електромоторни погон (ЕМП)

Пројектом електромоторног погона (ЕМП) обухваћени су системи за климатизацију, вентилацију и противпожарне клапне.

Наведени системи су смештени у машинској салаи и ван њих у свему према пројекту електро, машинских инсталација.

За напајање, управљање електро потрошачима и реализацију аутоматске регулације предвиђени су у посебни електро ормани смештени у машинској салаи и у просторима предвиђеним архитектонско грађевинским пројектом.

Напајање електричном енергијом ел. ормана аутоматике и електромоторног погона није предмет овог пројекта. Напајање електричном енергијом ових ел. ормана је у пројекту електро енергетике.

Систем аутоматског управљања

Задатак система аутоматског управљања је:

1. Аутоматско вођење, праћење и регулисање процеса рада у реалном времену са једног, или више радних места-рачунара (из контролног центра и са рачунара код лица задуженог за техничко одржавање објекта).

2. Прикупљање свих битних параметара из постројења и приказивање истих оператеру на монитору рачунара са тренутним вредностима и стањима (мерење температуре, релативне влаге, алармирање, приказ потрошача који раде, адекватан приказ вредности аналогних сигнала који се воде ка извршним регулационим органима и сл.)

3. При појави квара на неком делу опреме, сензору или прекорачења унапред задатих вредности температуре, релативне влаге, тренутно алармирање на монитору са текстуалним дефинисањем врсте догађаја.

4. Праћење унапред дефинисаних граничних вредности са могућношћу предупозорења оператера при настанку промена, или потреба за сервисирање одређених уређаја.

5. Реализација даљинског управљања радом свих ел. потрошача, било по жељи оператера са монитора путем издавања појединачних управљачких налога помоћу миша, или аутоматски на бази тренутних стања у систему реаговањем апликативног програма на нивоу ПЛЦ станица и централног рачунара.

6. Промена поставних вредности регулације у унапред дефинисаном опсегу.

Аутоматизовано управљање по временском програму за сваки појединачни потрошач, или групу потрошача, који чине технолошку целину-систем.

7. Централни (једна команда) избор режима хлађење/грејање за читав објекат, при чему се аутоматски кроз апликативни програм извршава низ команди које доводе све системе у изабрани режим рада.

8. Понашање система при нестанку напајања напоном из градске мреже и поновним доласком напона у циљу спречавања струјних удара.

9. Дефинисање различитих нивоа приступа систему, зависно од нивоа надлежности и степена обучености, применом одговарајућих шифри за сваког оператера и праћење сваке извршене акције од стране дежурног оператера са трајним записом истих у посебном фајлу.

10. Приступ путем Интернет конекције са могућношћу манипулације уз поштовање нивоа приступа систему.

11. Приступ и манипулација у локалу на корисничком панелу уз поштовање нивоа приступа систему.

Предности система аутоматског управљања:

1. Централизовано праћење рада свих система са једног места у реалном времену;

2. Тренутно откривање кварова и прекорачења параметара важних за рад објекта;

3. Могућност коришћења програмских пакета за уштеду енергије при раду система;

4. Смањење радне снаге;

5. Промене у апликативном софтwаре-у ПЛЦ станица са централног рачунара без икаквог превезивања у орманима електромоторног погона;

6. Поједностављење ормана електромоторног погона смањивањем класичне релејне технике на

минимум, што за последицу има смањивање њиховог габарита и упрошћавање одржавања.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Овим пројектом су предвиђене следеће телекомуникационе и сигналне инсталације:

- Tелефонски систем

- Рачунарска мрежа

- Интерфонски систем

- Систем видео надзора

- Систем дојаве пожара

- Систем озвучења и прозивање пацијената

ТЕЛЕФОНСКИ СИСТЕМ

Премештени су постојећи телефонски и интерком прикључак на новопројектовано место.

РАЧУНАРСКА МРЕЖА

За потребе рада  CT  предвиђена је радиотерапијска мрежа која се састоји од активне (свич) и пасивне опреме(печ панел,органајзер,прикључци РЈ45,кабловска инсталација).

Активну и пасивну опрему монтирати у постојећи рек орман H1(предвиђен пројектом реконструкције бункера за смештај акцелератора (бр.пројекта 2018У048).

У командној соби CT симулатора предвиђени су следећи прикључци:

- за радну станицу онколошког информационог система  АRIA

- за дозиметрију ИБА

- прикључак на интернет

- за БИС

ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

Предвидети  говорну комуникацију између простора третман соба и командних соба с тим да се интерфонски апарати испоручују у комплету са CT симулатором. Интерфонски апарати,блок за њихово напајање и инсталација за њих нису предмет овог пројекта.

СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА

У просторима за терапију, тј. у просторијама у којима је предвиђен CT симулатор предвидети постављање  камерa  и једног монитора у  командној соби, који се испоручују у комплету са CT симулатором, па омогућавање слике из третман собе у командну собу није предмет овог пројекта.

СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Систем дојаве пожара је већ предвиђен у пројекту реконструкције бункера за смештај акцелератора (бр.пројекта 2018У048).

СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА И ПРОЗИВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА

Проширен је постојећи систем озвучења из пројекта реконструкције бункера за смештај акцелератора (бр.пројекта 2018У048).

Додат је  звучник у чекаоници CT симулатора, дисплеј за сигнализацију да је третман соба CT симулатора слободна или заузета и микрофонска јединица у командној соби CT симулатора за прозивање пацијената

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЗАТЕЧЕНА ТЕРМОТЕХНИЧКА ОПРЕМА

ПРЕМЕШТАЊЕ И ВРАЋАЊЕ – ТОКОМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

Пројекат је урађен у складу са захтевима из Пројектног задатка за термотехничке инсталације.

Пројектним решењем термотехничких инсталација за простор новог ЦТ уређаја предвиђена је нова опрема,  уклапање новопројектоване опреме са изведеним затеченим стањем на објекту и могућност даље реконструкције бункера за смештај ЦТ уређаја.

У току реконструкције простора новог ЦТ уређаја неопходно је демонтирати сву оптему која се сада налази у плафону овог простора, а после завршетка грађевинских радова реконструкције, сва затечена изведена опрема која је била у функцији враћа се у функцију, а њен положај на лицу места Извођач треба да прилагоди и усклади са новопројектованом инсталацијом.

Део инсталације радијаторског грејања (цеви и грејна тела) у простору предвиђеном за реконструкцију, не употребљавају се већ дуже време и нису предвиђени за реконструкцију, те се демонтирају и уклањају.

ПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Термотехничке инсталације, предвиђене овим пројектом, обухватају потребну опрему за обезбеђење унутрашњих услова у просторима Онколошког Института Војводине, које се реконструишу и то:

Просторија бр. RТ.26 – Соба за терапију – ЦT Симулатор

Просторија бр. RT.26а – Командна соба ЦТ Симулатора

Просторија бр. RT.25 – Чекаоница

Просторија бр. RT.27 и RT.27а – Кабине за пресвлачење

За потребе вентилације, грајања и хлађења простора обухваћених овим пројектом реконструкције предвиђена је спратна клима комора са плочастим рекуператором топлоте типа ваздух-ваздух, измењивачем на директну експанзију (фреон) и четворостепеним електродогрејачем ваздуха. Вентилатори клима коморе су са фреквентним регулаторима. Клима комора ради са 100% свежим ваздухом.

Клима комора је смештена у новој техничкој просторији бр. М.1, (обрађена пројектом 2018У048) која се налази у новоу околног терена изнад „бункера“. Узимање свежег ваздуха и избацивање отпадног ваздуха је преко пленума спољног и отпадног ваздуха (обрађен пројектом 2018У048-М01) и на коме је пројектом 2018У048-М01 предвиђено прикључење ове нове коморе.

Уз комору је предвиђен спољни расхладни агрегат, ваздухом хлађен, типа топлотне пумпе, са варијабилним протоком расхладног средства (спољна јединица VRV) и минималним капацитетом хлађења уређаја, без застоја, у износу од 40%, који се поставља напољу уз спољни зид техничке просторије.

За влажење спољног ваздуха зими, у време малог садржаја воде у ваздуху, предвиђен је парни овлаживач ваздуха са пропорционалном регулацијом. Парни овлаживач ваздуха биће смештен унутар техничке просторије.

Од клима коморе свеж и отпадни ваздух се воде каналима кроз спољни простор до архитектонских отвора у међуспратној плочи плафона сутерена, и даље у простор. Канила који пролазе кроз спољни простор морају бити термички изоловани и механички заштићени. На проласку канала кроз отворе у међуспратној плочи плафона сутерена предвиђене су противпожатне клапне.

Како клима комора служи за вентилацију, грејање и хлађење Собе за терапију, Командне собе и Чекаонице, димензионисана је тако да покрије топлотне добитаке ових простора, као и да задовољи услове вентилације.

Предвиђено је место за монтажу расхладне машине ваздухом хлађене, са могућношћу рада у режиму хлађења и при екстремно ниским спољним температурама (од -15 оC), за хлађење кућишта ЦТ Симулатора – овај уређај и припадајући циркулациони круг хлађења кућишта ЦТ Симулатора испоручује и уграђује испоручилац ЦТ Симулатора.

Предвиђено је место за монтажу акумулационог суда расхладне енергије за хлађење ЦТ Симулатора , односно резервоар воде, запремине 300 литара – овај суд и припадајући циркулациони круг хлађења кућишта ЦТ Симулатора испоручује и уграђује испоручилац ЦТ Симулатора.

Део инсталације радијаторског грејања (цеви и грејна тела) у простору предвиђеном за реконструкцију, не употребљавају се већ дуже време и нису предвиђени за реконструкцију, те се демонтирају и уклањају. Овим пројектом је предвиђено да горе наведена опрема која опслужује простор који је предмет овог пројекта својим капацитетом може да надокнади и капацитет радијатора који су ван функције и који се демонтирају.

МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ

За потребе ЦТ симулатора који се смешта у бункер који тренутно није у функцији, у склопу реконструкције дела објекта у оквиру Клинике за радиолошку терапију Института за онкологију Војводине, неопходно је обезбедити  медицинске гасове:

- кисеоник, квалитет 99,5 % (према Европској Фармакопеји), радни притисак 5 bar

- компримовани ваздух МА5  класа 2 (према Европској Фармакопеји), радни притисак 5 bar

- вакуум.

Снабдевање гасовима биће обезбеђено прикључењем на огранак дистрибутивног цевовода кисеоника, компримованог ваздуха и вакуума који је обрађен пројектом бр.  2018У048-ПЗИ-М02, а део је дистрибутивне мреже медицинских гасова за цео објекат.  Станице медицинских гасова нису предмет овог пројекта. Потребан капацитет, сигурност и ефикасност постојећег система снабдевања обавеза је корисника.

Медицински гасови се користе за тренутно побољшање здравственог стања пацијента, у случају да му је позлило приликом терапије на ЦТ симулатору.

Инсталације за медицинске гасове захтевају специјалне бакарне цеви и тврдо залемљене везе које треба да задовоље захтеве EN 13348 у погледу квалитета и израде. За довод гасова до зидног сета примениће се бакарне цеви:

- Кисеоник (О2)                                                                       Ø 12 x 1 mm

- Компримовани ваздух 5 bar (KV5)                         	  Ø 12 x 1 mm

- Вакуум (VAK)                                                              	  Ø 12 x 1 mm,

које се воде у спуштеном плафону до бункера.

Обавеза Извођача је да усклади свој рад са Корисником ради минимизирања утицаја својих активности на свакодневни рад Института. Након усаглашавања фаза рада, потребно је да се договорено прикаже детаљним динамичким планом извођења радова, којим ће бити обухваћен комплетан простор који је предмет пројектно техничке документације са комуникацијама (бункери, контролне собе, собе за физичаре и лекаре).

Пре приступању радова, Извођач има обавезу израде пројекта припремних радова, а по завршетку радова и пројекат изведеног објекта.

Извођач је дужан да изведе радове предвиђене пројектно техничком документацијом у складу са уговором, прописима и правилима струке, као и све непредвиђене радове, до пуне функционалности објекта, односно до потпуне спремности за примопредају и технички преглед објекта.